## Тех. жидкости
Приложение к Форме № 3
Перечень технических жидкостей для систем холодоснабжения
№ п/п | Наименование товара, предлагаемого к поставке | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики товара |  |  |  | Цена за ед. товара без НДС, руб. | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Стоимость товара без НДС, руб. | Стоимость товара с учетом НДС, руб. | Стоимость доставки без НДС, руб. | Стоимость доставки с учетом НДС, руб. | ИТОГО стоимость без НДС, руб. | ИТОГО стоимость с учетом НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10** | 11** | 12 | 13
1 | Водный раствор этиленгликоля, 40% (с добавлением присадок) | кг | 40000 | Показатели | Ед. изм. | Значение, установленное Заказчиком | Значение, предлагаемое участником* |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Плотность | г/см3 | 1,052 – 1,06
|  |  |  | Кристаллизация вещества | оС | -23 – -25
|  |  |  | Температура закипания | оС | 104 – 106
|  |  |  | Показатель активности водородных ионов при темп. 20 °С | pH | Не более 9
|  |  |  | Вязкость | мПа*с | Не более 2,8
|  |  |  | Диэлектрическая проницаемость | Ф/м | 74,5 – 74,7
|  |  |  | Удельная теплоемкость | кал/(г0С) | 0,82 – 0,83
|  |  |  | Коэф. теплопроводности | кал/(смс0С) | 0,00106 – 0,00108
|  |  |  | Вспениваемость: объем пены через 5 мин. | см3 | Не более 30
|  |  |  | Время исчезновения пены | секунд | Не более 3
|  |  |  | Внешний вид | - | Однородная прозрачная жидкость без механических примесей. Оттенки цвета не нормируются.
|  |  |  | Класс опасности (ГОСТ 12.1.005-88) | - | 3
|  |  |  | Срок эксплуатации со дня изготовления | лет | Не менее 5
|  |  |  | Теплофизические характеристики | - | В соответствии с ГОСТ 28084-89
2 | Водный раствор этиленгликоля, 45% (с добавлением присадок) | кг | 3000 | Показатели | Ед. изм. | Значение, установленное Заказчиком | Значение, предлагаемое участником* |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Плотность | г/см3 | 1,060 – 1,068
|  |  |  | Кристаллизация вещества | оС | -29 – -31
|  |  |  | Температура закипания | оС | 105 – 107
|  |  |  | Показатель активности водородных ионов при темп. 20 °С | pH | Не более 9
|  |  |  | Вязкость | мПа*с | Не более 3,2
|  |  |  | Диэлектрическая проницаемость | Ф/м | 74,5 – 74,7
|  |  |  | Удельная теплоемкость | кал/(г0С) | 0,82 – 0,83
|  |  |  | Коэф. теплопроводности | кал/(смс0С) | 0,00106 – 0,00108
|  |  |  | Вспениваемость: объем пены через 5 мин. | см3 | Не более 30
|  |  |  | Время исчезновения пены | секунд | Не более 3
|  |  |  | Внешний вид | - | Однородная прозрачная жидкость без механических примесей. Оттенки цвета не нормируются.
|  |  |  | Класс опасности (ГОСТ 12.1.005-88) | - | 3
|  |  |  | Срок эксплуатации со дня изготовления | лет | Не менее 5
|  |  |  | Теплофизические характеристики | - | В соответствии с ГОСТ 28084-89
3 | Водный раствор пропиленгликоля, 45% (с добавлением присадок) | кг | 2000 | Показатели | Ед. изм. | Значение, установленное Заказчиком | Значение, предлагаемое участником* |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Плотность | г/см3 | 1,035 – 1,046
|  |  |  | Кристаллизация вещества | оС | -29 – -31
|  |  |  | Температура закипания | оС | 104 – 106
|  |  |  | Показатель активности водородных ионов при темп. 20 °С | pH | 7,5 – 9,5
|  |  |  | Вязкость | мПа*с | Не более 3,2
|  |  |  | Динамическая вязкость | 10-3(Н*с/м2) | 155 – 165
|  |  |  | Теплоёмкость | кДж/(кг*К) | 3,44 – 3,46
|  |  |  | Вспениваемость: объем пены через 5 мин. | см3 | Не более 30
|  |  |  | Время исчезновения пены | секунд | Не более 3
|  |  |  | Внешний вид | - | Прозрачная однородная жидкость без механических примесей. Оттенки цвета не нормируются.
|  |  |  | Класс опасности (ГОСТ 12.1.005-88) | - | 3
|  |  |  | Срок эксплуатации со дня изготовления | лет | Не менее 5
|  |  |  | Теплофизические характеристики | - | В соответствии с ГОСТ 33341-2015
|  |  |  | Теплопроводность | Вт/(м*К) | 0,394 – 0,4
| ИТОГО | [6 empty] | х | х | 0 | 0 | х | х | 0 | 0
* - Участником указываются конкретные значения показателей.
** - Столбцы № 10, 11 заполняются в том случае, если участник выделяет стоимость доставки товара от общей стоимости поставки.
| Должность |  |  | ФИО
М.п.