## Лист1
Приложение №4.3
к Договору №__ от __.__.2026 г.
Перечень регламентных работ, выполняемых при обслуживании инженерных систем и оборудования, подлежащих сервисному обслуживанию (Спортивно-концертный комплекс им. В. Блинова)
Адрес: г. Омск, ул. Декабристов, 91
ТЗ № | № п/п | Наименование обслуживаемых систем | Детализированный состав услуги
|  |  | № п/п | Наименование оказываемых услуг | Периодичность
ТЗ-1 | Обслуживание и ремонт системы холодоснабжения ледовых полей
| 1 | Холодоснабжение ледовых полей | Регламентные работы (выполняются по абонентской плате)
|  |  | 1 | Профилактический внешний осмотр холодильного оборудования | ежедневно
|  |  | 2 | Контроль перепада давления на фильтре. Контроль содержания влаги. При необходимости замена фильтр-осушителя | 1 раз в месяц
|  |  | 3 | Контроль температуры хладагента на линии всасывания и нагнетания компрессоров.
|  |  | 4 | Контроль и, при необходимости, регулирование перегрева/переохлаждения хладагента на входе в компрессоры.
|  |  | 5 | Контроль температуры конденсации.
|  |  | 6 | Контроль давления нагнетания и всасывания компрессоров.
|  |  | 7 | Контроль и, при необходимости, регулирование давления конденсации хладагента.
|  |  | 8 | Контроль уровня хладагента. Дозаправка при необходимости | 1 раз в квартал
|  |  | 9 | Контроль уровня масла. Дозаправка при необходимости
|  |  | 10 | Контроль работы вентиляторов конденсаторов
|  |  | 11 | Замер рабочих токов компрессоров
|  |  | 12 | Контроль установки регулятора давления конденсации.
|  |  | 13 | Контроль работы экономайзера.
|  |  | 14 | Контроль расхода хладоносителя.
|  |  | 15 | Контроль функционирования картерного нагревателя компрессора. | 1 раз в полгода
|  |  | 16 | Контроль уровня и качества масла. Анализ качества масла, в т.ч. тест на кислотность.
|  |  | 17 | Контроль установки регулятора давления в ресивере.
|  |  | 18 | Контроль состояния (чистоты) теплообменной поверхности конденсатора.
|  |  | 19 | Контроль качества масла тестами кислотности.
|  |  | 20 | Контроль установки и проверка функционирования реле ВД и НД.
|  |  | 21 | Контроль исправности реле протока
|  |  | 22 | Контроль и протяжка разъемных соединений элементов и трубопроводов изделия и их креплений к раме.
|  |  | 23 | Поверка манометров
|  |  | 24 | Поверка предохранительных клапанов на линии нагнетания | 1 раз в год
|  |  | 25 | Контроль качества теплоносителя (этиленгликоль), проведение лабораторных анализов
|  |  | 26 | Замена масла в компрессорах | 1 раз в 2 года
|  |  | 27 | Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования | В соответствии с разработанными и утвержденными планами-графиками, исходя из паспортных данных каждой единицы оборудования, входящей в систему, нормативного времени наработки и межремонтных норм эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя
Работы по обращениям заказчика (выполняются по тарифам)
|  |  | 1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | По обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Ремонт трубопроводов ПНД коллектора холодоснабжения ледового поля вне поля
|  |  | 3 | Ремонт трубопроводов ПНД коллектора холодоснабжения ледового поля в плите
|  |  | 4 | Ремонт разъёмных соединений системы трубопроводов холодильного контура
|  |  | 5 | Демонтаж/монтаж теплообменника
|  |  | 6 | Опрессовка теплообменника
|  |  | 7 | Восстановление герметичности теплообменника методом пайки
|  |  | 8 | Устранение нарушений герметичности конденсаторов холодильной системы
|  |  | 9 | Промывка пластинчатых теплообменников с разборкой и заменой уплотнителей
|  |  | 10 | Замена драйвера управления ЭРВ
|  |  | 11 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов
|  |  | 12 | Демонтаж/монтаж электродвигателя
|  |  | 13 | Замена обмоток электродвизателя
|  |  | 14 | Замена подшипников электродвигателей
|  |  | 15 | Ремонт/замена узлов механической части электродвигателей и элементов обвязки
|  |  | 16 | Замена резьбовой запорной и регулирующей арматуры
|  |  | 17 | Замена фланцевой запорной и регулирующей арматуры
|  |  | 18 | Переуплотнение/замена торцевого уплотнения резьбовых соендинений
|  |  | 19 | Переуплотнение фланцевых соендинений (замена прокладок)
|  |  | 20 | Проверка химического состава теплоносителя
|  |  | 21 | Замена теплоносителя (этиленгликоль, пропиленгликоль)
|  |  | 22 | Замена масла в винтовом компрессоре
|  |  | 23 | Эвакуация фреона
|  |  | 24 | Вакуумирование системы
|  |  | 25 | Полная заправка системы фреоном
|  |  | 26 | Проведение пневматических испытаний системы азотом холодильного контура
|  |  | 27 | Проведение пневматических испытаний вторичного контура воздухом
|  |  | 28 | Замена КИПиА (манометры, реле давления, реле протока, термостат и т.п.)
|  |  | 29 | Установка дополнительных КИПиА (манометры, реле давления, реле протока, термостат и т.п.)
|  |  | 30 | Замена фильтрующих элементов
|  |  | 31 | Замена винтового компрессора (комплекс работ)
|  |  | 32 | Регулировка, настройка, корректировка параметров приборов управления
| 2 | Холодоснабжение систем вентиляции и кондиционирования помещений ледовых полей и вспомогательных помещений спортивного и гостинничного комплекса | Регламентные работы (выполняются по абонентской плате)
|  |  | 1 | Проверка внутренних частей чиллера на предмет наличия утечек и образования конденсата | Ежемесячно в течение сезона
|  |  | 2 | Проверка уровня хладагента в контуре посредством смотрового стекла на линии жидкости
|  |  | 3 | Осмотр компрессоров на предмет подтеков масла
|  |  | 4 | Проверка индикатора влажности на смотровом стекле уровня жидкости. Зеленый - норма. Желтый - свидетельствует о наличие в контуре влаги, требуется замена фильтра-осушителя.
|  |  | 5 | Проверка ТЭНов картеров компрессоров.
|  |  | 6 | Проверка электрических контактов. Очистка, замена изношенных или вышедших из строя элементов.
|  |  | 7 | Очистка оребрения внешних теплообменников
|  |  | 8 | Проверка чиллера на посторонние звуки и шумы
|  |  | 9 | Очистка оребрения внешних теплообменников | 1 раз в полгода
|  |  | 10 | Проверка энергопотребления, рабочих параметров (ток,температура, давление) чиллера в рабочем режиме | Раз в год
|  |  | 11 | Проверка исправности всех управляющих и предохранительных устройств чиллера
|  |  | 12 | Контроль качества теплоносителя (пропиленгликоль), проведение лабораторных анализов
|  |  | 13 | Очистка внутренней поверхности чиллера и проверка фиксирующих винтов, гаек, болтов на всех частях чиллера.
|  |  | 14 | Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования | В соответствии с разработанными и утвержденными планами-графиками, исходя из паспортных данных каждой единицы оборудования, входящей в систему, нормативного времени наработки и межремонтных норм эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя
Административные работы (выполняются по абонентской оплате)
|  |  | 1 | Заполнение разделов формуляров | При техническом обслуживании
|  |  | 2 | Подготовка заключений о наличии неисправностей, повреждений обслуживаемого оборудования, составление актов о техническом состоянии, дефектных ведомостей с указанием необходимых мер по устранению зафиксированных дефектов, расчет затрат (калькуляции) на устранение дефектов. | При обнаружении и по обращениям Заказчика
|  |  | 3 | Подготовка инструкций и регламентов по содержанию и эксплуатации оборудования; консультация персонала Объекта по вопросам правильной эксплуатации оборудования. | По обращениям Заказчика
|  |  | 4 | Разработка годовых графиков ППР оборудования, с указанием подлежащих ремонту или замене узлов и агрегатов. | Годовой график ППР на следующий год – не позднее 15 декабря текущего года.
|  |  | 5 | Диспетчеризация объекта | Круглосуточно
|  |  | 6 | Обеспечение дежурным персоналом | Круглосуточно
ТЗ-2 | Обслуживание и ремонт ледовых полей, оборудования хоккейных коробок, системы водоподготовки
| 1 | Оборудование хоккейных полей | Регламентные работы (выполняются по абонентской плате)
|  |  | 1 | Заливка и восстановление поверхности льда | В соответствии с утвержденным расписанием загрузки полей и графиком проведекния официальных соревнований
|  |  | 2 | Демонтаж/монтаж защитной сетки подлотен остекления
|  |  | 3 | Очистка полотен остекления в зоне заворотных камер системы "Видеогол" и видеокамер телевизионного партнера (ТВ-трансляции)
|  |  | 4 | Протяжка крепежных болтов бортовой системы, выравнивание бортовых секций в единую плоскость | Каждый раз при наращивании нового слоя льда
|  |  | 5 | Регулировка работы калиток и технологических ворот, регулировка полотен ограждения в единой плоскости | В соответствии с требованиями Технического регламента МХЛ, ВХЛ, КХЛ, а также при каждой установке борта
|  |  | 6 | Осмотр хоккейной коробки (наличие повреждений защиты рекламы, винтов крепления защиты рекламы, целостность вставок между полотен остекления, осмотр и устранение повреждений сетки ограждения, хоккейных ворот, работоспособность калиток и выездных ворот) | Ежедневно
|  |  | 7 | Контроль качества льда
|  |  | 8 | Обработка отбойной доски от наледи
|  |  | 9 | Обработка бортоподрезной машинкой
|  |  | 10 | Смазка замков и петель | 1 раз в неделю и по обращению Заказчика
|  |  | 11 | Обновление рабочего слоя льда
|  |  | 12 | Очистка тренировочных ворот от следов шайб, подкрашивания сколов лакокрасочного покрытия
|  |  | 13 | Удаление загрязнений с полотен акрила и с рекламы на бортах | 1 раз в месяц
|  |  | 14 | Востановление лакокрасочного покрытия хоккейных ворот. | 1 раз в месяц и по обращениям Заказчика
|  |  | 15 | Промывка разметки ледового поля
|  |  | 16 | Осмотр и устранение дефектов плиты охлаждения | При каждом растапливании льда
|  |  | 17 | Подготовка ледовой поверхности (согласно требований по подготовке и эксплуатации ледовой поверхности Приложения 8 Технического регламента КХЛ) | При каждом намораживании льда
|  |  | 18 | Устранение дефектов краски для льда и разметки в процессе эксплуатации ледового поля | По мере обнаружения дефектов
|  |  | 19 | Ремонт/замена защиты лезвий коньков
|  |  | 20 | Ремонт сетки хоккейных ворот и мягкой оплетки
|  |  | 21 | Замена поврежденных полотен акрила, клипс и защиты рекламы на секции бортовой системы | Оперативно после возникновения повреждений
|  |  | 22 | Игровые ворота: замена сетки и мягкой оплетки, очистка хоккейных ворот от старой краски, покраска в соответствии с регламентами. Сетку и мягкую оплетку очистить от загрязнений | 1 раз в год
|  |  | 23 | Разминочные ворота: замена сетки и мягкой оплетки (на комплект с игровых ворот), очистка хоккейных ворот от старой краски, покраска в соответствии с регламентами. Сетку и мягкую оплетку очистить от загрязнений
|  |  | 24 | Тренировочные ворота: демонтаж/монтаж сетки и мягкой оплетки, очистка хоккейных ворот от старой краски, покраска в соответствии с регламентами. Сетку и мягкую оплетку очистить от загрязнений. Ремонт/замена защиты лезвий коньков. На 1ой паре тренировочных ворот замена сетки и мягкой оплетки на комплект с разминочных ворот
|  |  | 25 | Средние/маленькие тренировочные ворота: Очистка от старой краски (при необходимости) ремонт сетки ворот (при необходимости замена на сетку с тренировочных ворот). Покраска ворот
|  |  | 26 | Очистка ямы снеготаяния от грязевых отложений
| 2 | Водоподготовка | 1 | Осмотр установки | Ежедневно
|  |  | 2 | Запуск промывки фильтра зернистой загрузки и угольного.
|  |  | 3 | Контроль перепада давления на фильтре (при перепаде более 15% запустить промывку и обратную промывку) | 1 раз в неделю
|  |  | 4 | Контроль перепада давления на фильтрах (с помощью PI1-PI8). При перепаде более 15% заменить фильтрующий элемент.
|  |  | 5 | Проверка жёсткости воды тестером | ежемесячно
|  |  | 6 | Замена активированного угля в системе водоподготовки | 1 раз в год
|  |  | 7 | Протяжка всех контактных соединений
|  |  | 8 | Проверка состояния нагревающего элемента
|  |  | 9 | Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования | В соответствии с разработанными и утвержденными планами-графиками, исходя из паспортных данных каждой единицы оборудования, входящей в систему, нормативного времени наработки и межремонтных норм эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя
Работы по обращениям заказчика (выполняются по тарифам)
|  |  | 1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | По обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Ремонт м/к каркаса секции бортовой системы
|  |  | 3 | Демонтаж, монтаж бортовой секции
|  |  | 4 | Ремонт хоккейных ворот
|  |  | 5 | Ремонт скамеек запасных игроков
|  |  | 6 | Демонтаж/монтаж защиты рекламы на секции бортовой системы
|  |  | 7 | Демонтаж/монтаж полотна остекления бортовой системы
|  |  | 8 | Демонтаж/монтаж клипс бортового остекления
|  |  | 9 | Демонтаж/монтаж защитных козырьков
|  |  | 10 | Замена элементов бортовой секции (платик, отбойная планка и т.п.)
|  |  | 11 | Покраска хоккейных ворот с заменой сетки и мягкой оплетки
|  |  | 12 | Замена заградительной сетки
|  |  | 13 | Замена стального вкладыша в бетонной плите под хоккейные ворота
|  |  | 14 | Укладка подледных рекламных баннеров без подготовки места, в начале сезона.
|  |  | 15 | Укладка подледных рекламных баннеров с подготовкой места, в течение сезона.
|  |  | 16 | Замена нагревательного элемента (ТЭН) в системе водоподготовки
|  |  | 17 | Ремонт емкостей для воды в системе водоподготовки
|  |  | 18 | Полировка бортов, полотен акрилового остекления
|  |  | 19 | Заливка ледового поля без покраски льда
|  |  | 20 | Заливка ледового поля с покраской льда
|  |  | 21 | Заливка ледового поля без покраски льда на открытой площадке (уличной)
|  |  | 22 | Заливка ледового поля с покраской льда на открытой площадке (уличной)
|  |  | 23 | Монтаж игровой хоккейной разметки поля
|  |  | 24 | Монтаж/демонтаж покрытия Ice Comfort
|  |  | 25 | Размещение/снятие регламентных флагов над ледовой ареной
Административные работы (выполняются по абонентской оплате)
|  |  | 1 | Заполнение разделов формуляров | При техническом обслуживании
|  |  | 2 | Подготовка заключений о наличии неисправностей, повреждений обслуживаемого оборудования, составление актов о техническом состоянии, дефектных ведомостей с указанием необходимых мер по устранению зафиксированных дефектов, расчет затрат (калькуляции) на устранение дефектов. | При обнаружении и по обращениям Заказчика
|  |  | 3 | Подготовка инструкций и регламентов по содержанию и эксплуатации оборудования; консультация персонала Объекта по вопросам правильной эксплуатации оборудования. | По обращениям Заказчика
|  |  | 4 | Разработка годовых графиков ППР оборудования, с указанием подлежащих ремонту или замене узлов и агрегатов. | Годовой график ППР на следующий год – не позднее 15 декабря текущего года.
|  |  | 5 | Диспетчеризация объекта | Круглосуточно
ТЗ-3 | Обслуживание и ремонт льдозаливочных комбайнов и оборудования для обслуживания ледового поля
| 1 | Ледозаливочные комбайны | Регламентные работы (выполняются по абонентской плате)
|  |  | 1 | Диагностика бортовой щетки | Проведение технического обслуживания согласно рекомендациям завода-изготовителя
|  |  | 2 | Профилактика шарниров, наконечников, тяги и т.д.
|  |  | 3 | Смазка шарниров, наконечников тяг
|  |  | 4 | Проверка частоты вращения шнека
|  |  | 5 | Диагностика муфты
|  |  | 6 | Проверка всей гидравлической системы, включая шланги и штуцеры, на предмет наличия утечек.
|  |  | 7 | Проверка гидравлического масла на предмет наличия загрязнений.
|  |  | 8 | Замена гидравлического фильтра
|  |  | 9 | Проверка, регулировка давления в гидросистеме
|  |  | 10 | Замена распределительного полотна
|  |  | 11 | Проверка состояния всех шлангов
|  |  | 12 | Очистка, смазка э/м клапанов водоснабжения
|  |  | 13 | Диагностика втулок вилки кондиционера
|  |  | 14 | Диагностика ножа
|  |  | 15 | Диагностика подшипников
|  |  | 16 | Диагностика цепной передачи
|  |  | 17 | Протяжка болтовых соединений
|  |  | 18 | Регулировка натяжения цепи
|  |  | 19 | Смазка втулок и болтов
|  |  | 20 | Проверка частоты вращения шнека
|  |  | 21 | Смазка подшипников горизонтального конвейера
|  |  | 22 | Смазка цепной передачи
|  |  | 23 | Смазка шарниров системы регулировки положения лезвия
|  |  | 24 | Регулировка тяг кондиционера
|  |  | 25 | Диагностика шкворневых соединений
|  |  | 26 | Диагностика системы промывки льда
|  |  | 27 | Диагностика наконечников
|  |  | 28 | Смазка рулевой системы
|  |  | 29 | Диагностика тормозной системы
|  |  | 30 | Диагностика шин
|  |  | 31 | Замена масла в планетарных редукторах
|  |  | 32 | Проверка зарядки аккумулятора
|  |  | 33 | Диагностика осветителей, световых сигнализаторов и других электроприборов.
|  |  | 34 | Прочистка контактных соединений электропроводки.
|  |  | 35 | Протяжка соединений силовых кабелей
|  |  | 36 | Компьютерная диагностика всех электросистем
|  |  | 37 | Проверка уровня рабочих жидкостей в системе, доливка при необходимости | Ежедневно
|  |  | 38 | Электрическая зарядка аккумуляторов | По необходимости
|  |  | 39 | Замена приводного ремня горизонтального и вертикального шнека | Согласно рекомендациям завода изготовителя
|  |  | 40 | Замена приводного ремня
|  |  | 41 | Замена реле
|  |  | 42 | Замена ножа, заточка | каждые 25 часов наработки
Работы по обращениям заказчика (выполняются по тарифам)
|  |  | 1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | По обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Замена втулки вертикального шнека
|  |  | 3 | Замена пальца вертикального шнека
|  |  | 4 | Замена винта-гайки регулировки ножа
|  |  | 5 | Замена гидравлического шланга
|  |  | 6 | Замена бортовой щетки
|  |  | 7 | Замена распределительного полотенца
|  |  | 8 | Замена крыльчатки водяного насоса
|  |  | 9 | Замена свечи зажигания
|  |  | 10 | Снятие/установка газового редуктора
| 2 | Станок для заточки ножей | Регламентные работы (выполняются по абонентской плате)
|  |  | 1 | Смазка движущихся соединений | Согласно рекомендациям завода изготовителя
|  |  | 2 | Внешний осмотр состояния шлифовального круга, очистка | через каждые 4-6 проходов
|  |  | 3 | Удаление аброзивной пыли с рабочих поверхностей | после каждого цикла заточки
|  |  | 4 | Проверка уровня СОЖ | 1 раз в неделю
|  |  | 5 | Смазка движущихся соединений | 1 раз в 2 недели
|  |  | 6 | Очистка поролонового фильтра от металической стружки. При существенном износе замена фильтра | 1 раз в месяц
|  |  | 7 | Замена шлифовального круга | по мере износа
|  |  | 8 | Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования | В соответствии с разработанными и утвержденными планами-графиками, исходя из паспортных данных каждой единицы оборудования, входящей в систему, нормативного времени наработки и межремонтных норм эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя
| 3 | Бортоподрезная машина | 1 | Проверка функционирования устройства аварийной остановки | ежедневно
|  |  | 2 | Визуальный контроль, проверка уровня моторного масла
|  |  | 3 | Смазка движущихся соединений | 1 раз в месяц
|  |  | 4 | Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования | В соответствии с разработанными и утвержденными планами-графиками, исходя из паспортных данных каждой единицы оборудования, входящей в систему, нормативного времени наработки и межремонтных норм эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя
| 4 | Штабелер электрический самоходный | 1 | Проведение технического обслуживания | Согласно рекомендациям завода изготовителя
|  |  | 2 | Электрическая зарядка аккумуляторов | По необходимости
Административные работы (выполняются по абонентской оплате)
|  |  | 1 | Заполнение разделов формуляров | При техническом обслуживании
|  |  | 2 | Подготовка заключений о наличии неисправностей, повреждений обслуживаемого оборудования, составление актов о техническом состоянии, дефектных ведомостей с указанием необходимых мер по устранению зафиксированных дефектов, расчет затрат (калькуляции) на устранение дефектов. | При обнаружении и по обращениям Заказчика
|  |  | 3 | Подготовка инструкций и регламентов по содержанию и эксплуатации оборудования; консультация персонала Объекта по вопросам правильной эксплуатации оборудования. | По обращениям Заказчика
|  |  | 4 | Разработка годовых графиков ППР оборудования, с указанием подлежащих ремонту или замене узлов и агрегатов. | Годовой график ППР на следующий год – не позднее 15 декабря текущего года.
ТЗ-4 | Обслуживание и ремонт системы вентиляции и кондиционирования
| 1 | Системы вентиляции, кондиционирования спортивного комплекса и гостиницы, тепловые завесы | Регламентные работы (выполняются по абонентской плате)
|  |  | 1 | Профилактический внешний осмотр систем и оборудования | Ежедневно
|  |  | 2 | Проверка системы на отсутствие повреждений, течи, грязи | 1 раз в месяц
|  |  | 3 | Проверка прочности креплений, оборудования | 1 раз в квартал
|  |  | 4 | Проверка давления и температуры теплоносителя
|  |  | 5 | Замеры температуры воздуха в помещениях
|  |  | 6 | Проверка электрического подключения
|  |  | 7 | Проверка дренажных систем (при необходимости прочистка)
|  |  | 8 | Проверка направления вращения и производительность работы вентиляторов
|  |  | 9 | Проверка загрязненности фильтров, замена при необходимости
|  |  | 10 | Проверка автоматики (приборов, датчиков), электрооборудования (приводы, электродвигатели), теплооборудования (водяного нагревателя, циркулярного насоса)
|  |  | 11 | Проверка теплообменников на герметичность
|  |  | 12 | Проверка работы сплит-систем в основных режимах
|  |  | 13 | Промывка теплообменников | 1 раз в полгода
|  |  | 14 | Чистка конденсатора и испарителя кондиционера
|  |  | 15 | Восстановление теплоизоляции воздуховодов
|  |  | 16 | Проверка манометров
|  |  | 17 | Промывка камер кондиционеров и приточных систем
|  |  | 18 | Чистка фильтров, теплообменников и воздушных клапанов
|  |  | 19 | Проверка герметичности теплообменников, протяжка резьбовых соединений
|  |  | 20 | Чистка, промывка приточно-вытяжных решеток и диффузоров
|  |  | 21 | Проверка срабатывания воздушных клапанов
|  |  | 22 | Проверка работоспособности дренажной системы. Проверка работы помп и дренажных трубок
|  |  | 23 | Чистка внутренних блоков сплит-систем
|  |  | 24 | Чистка фильтров внутренних блоков
|  |  | 25 | Контроль работы кондиционера во всех режимах
|  |  | 26 | Измерение температуры конденсирующей и испаряющей среды
|  |  | 27 | Проверка работы вентилятора наружного и внутреннего блоков
|  |  | 28 | Проверка работы автоматики
|  |  | 29 | Контроль и регулировка работы параметров кондиционера
|  |  | 30 | Измерение давления на входе и выходе компрессора наружного блока
|  |  | 31 | Сезонная переналадка системы с изменением режима «зима-лето»
|  |  | 32 | Консервация (расконсервация) кондиционера не работающего зимой
|  |  | 33 | Определение причин и устранение утечек воздуха
|  |  | 34 | Проверка элементов крепления вентиляторов, воздуховодов, фильтров и шумопоглотителей, укрепление, ремонт или замена при необходимости
|  |  | 35 | Проверка состояния диффузоров и вентиляционных решёток, укрепление, чистка и замена при необходимости
|  |  | 36 | Проверка работоспособности, регулировка и устранение неисправностей воздушных клапанов (с электроприводами и без)
|  |  | 37 | Тестирование автоматики управления приточных установок с калорифером
|  |  | 38 | Измерение рабочих параметров системы вентиляции на различных режимах работы, определение возможных причин неисправностей и несоответствий эксплуатационным требованиям.
|  |  | 39 | Проверка работы пультов дистанционного управления. Перепрограммирование пультов
|  |  | 40 | Проверка работы канальных охладителей, ремонт или замена при необходимости
|  |  | 41 | Проверка работоспособности центробежных (осевых) вентиляторов, ремонт или замена при необходимости
|  |  | 42 | Проверка работы воздушных фильтров, воздушных и обратных клапанов, чистка, ремонт или замена при необходимости
|  |  | 43 | Проверка состояния быстроразъемных клапанов и гибких вставок, ремонт или замена при необходимости
|  |  | 44 | Проверка работоспособности тиристорных регуляторов скорости, регулировка, ремонт или замена при необходимости
|  |  | 45 | Очистка воздуховодов и зонтов вытяжной вентиляции от пыли, жира и дезинфекция | 1 раз в год
|  |  | 46 | Замена приборов автоматики (прессостаты, реле, термостаты) | При необходимости и по обращениям Заказчика
|  |  | 47 | Ремонт трубопроводов узлов смешения
|  |  | 48 | Замена пусковых конденсаторов на тепловых завесах
|  |  | 49 | Плановая поверка манометров на узлах смешения
|  |  | 50 | Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования | В соответствии с разработанными и утвержденными планами-графиками, исходя из паспортных данных каждой единицы оборудования, входящей в систему, нормативного времени наработки и межремонтных норм эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя
Работы по обращениям заказчика (выполняются по тарифам)
|  |  | 1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | По обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Демонтаж/монтаж воздуховодов на высоте до 3 м
|  |  | 3 | Демонтаж/монтаж воздуховодов на высоте более 3 м
|  |  | 4 | Восстановление теплоизоляции воздуховодов
|  |  | 5 | Ремонт воздуховодов
|  |  | 6 | Демонтаж/монтаж электродвигателя
|  |  | 7 | Замена обмоток электродвизателя
|  |  | 8 | Замена подшипников электродвигателей
|  |  | 9 | Ремонт/замена узлов механической части электродвигателей и элементов обвязки
|  |  | 10 | Замена приводов воздушных заслонок
|  |  | 11 | Демонтаж/монтаж теплообменника
|  |  | 12 | Опрессовка теплообменника
|  |  | 13 | Восстановление герметичности теплообменника методом пайки
|  |  | 14 | Замена декоративных решеток и диффузоров
|  |  | 15 | Замена резьбовой запорной и регулирующей арматуры
|  |  | 16 | Замена фланцевой запорной и регулирующей арматуры
|  |  | 17 | Переуплотнение/замена торцевого уплотнения резьбовых соендинений
|  |  | 18 | Переуплотнение фланцевых соендинений (замена прокладок)
|  |  | 19 | Монтаж/демонтаж трубной разводки узла смешения
|  |  | 20 | Замена дренажных насосов сплит-систем, кассетных фанкойлов
|  |  | 21 | Ремонт фреоновых магистралей сплит-систем
|  |  | 22 | Замена пульта управления тепловой завесы
|  |  | 23 | Промывка пластинчатых теплообменников с разборкой и заменой уплотнителей
|  |  | 24 | Замена теплоносителя (этиленгликоль, пропиленгликоль)
|  |  | 25 | Замена масла в спиральных компрессорах ХМ3, ХМ4, ХМ5
|  |  | 26 | Балансировка рабочего колеса вентилятора
|  |  | 27 | Монтаж сплит-системы
|  |  | 28 | Монтаж фреоновой трассы
|  |  | 29 | Монтаж фанкойла (комплекс работ с подключением к трубопроводу)
|  |  | 30 | Прокладка трубопровода холодоснабжения
|  |  | 31 | Ремонт частотного преобразователя
|  |  | 32 | Замена частотного преобразователя
Административные работы (выполняются по абонентской оплате)
|  |  | 1 | Заполнение разделов формуляров | При техническом обслуживании
|  |  | 2 | Подготовка заключений о наличии неисправностей, повреждений обслуживаемого оборудования, составление актов о техническом состоянии, дефектных ведомостей с указанием необходимых мер по устранению зафиксированных дефектов, расчет затрат (калькуляции) на устранение дефектов | При обнаружении и по обращениям Заказчика
|  |  | 3 | Подготовка инструкций и регламентов по содержанию и эксплуатации оборудования; консультация персонала Объекта по вопросам правильной эксплуатации оборудования | По обращениям Заказчика
|  |  | 4 | Разработка годовых графиков ППР оборудования, с указанием подлежащих ремонту или замене узлов и агрегатов. | Годовой график ППР на следующий год – не позднее 15 декабря текущего года.
|  |  | 5 | Диспетчеризация объекта | Круглосуточно
|  |  | 6 | Обеспечение дежурным персоналом | Круглосуточно
ТЗ-5 | Обслуживание и ремонт сетей и систем электроснабжения
| 1 | Оборудование напряжением 0,4 кВ (электрощитовые, питающие и распределительные сети) | Регламентные работы (выполняются по абонентской плате)
|  |  | 1 | Профилактический внешний осмотр сетей, оборудования, систем внешнего электроснабжения до 1кВ, контроль на предмет повреждений и потенциальных рисков неисправностей, проверка качества работы коммутационных устройств, их состояния. При обнаружении неисправностей проведение мелкого ремонта с заменой ламп и элементов | Ежедневно
|  |  | 2 | Обслуживание распределительных устройств: | 1 раз в квартал
|  |  | 2.1 | Чистка щита, проверка соответствия коммутационных аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, чистка аппаратов, проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления, наружный и внутренний осмотр аппаратов и ликвидация видимых повреждений
|  |  | 2.2 | Затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры
|  |  | 2.3 | Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах; тепловых реле и их соответствие номинальному току токоприемника
|  |  | 2.4 | Проверка наличия и исправности механической блокировки, регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и переключателей, замена предохранителей и плавких вставок
|  |  | 2.5 | Проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб на реле, счетчиках учета электроэнергии, других аппаратах.
|  |  | 2.6 | Контроль параметров рабочего режима, при необходимости корректировка эксплуатационных параметров и наладка оборудования автоматического включения резерва (АВР)
|  |  | 3 | Проверка состояния технических узлов учета электроэнергии, трансформаторов тока, организация их замены в случае неисправности. Замена на период окончания поверочного срока
|  |  | 4 | Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования | В соответствии с разработанными и утвержденными планами-графиками, исходя из паспортных данных каждой единицы оборудования, входящей в систему, нормативного времени наработки и межремонтных норм эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя
Работы по обращениям заказчика (выполняются по тарифам)
|  |  | 1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | По обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Замена силовых автоматических выключателей
|  |  | 3 | Установка дополнительных автоматических выключателей
|  |  | 4 | Замена устройств АВР
|  |  | 5 | Замена неисправных конденсаторов в УКРМ
|  |  | 6 | Замена контроллера, драйвера, блока питания на высоте до 3 м.
|  |  | 7 | Замена пускорегулирующей аппаратуры (контакторы, реле, контроллеры)
|  |  | 8 | Установка пускорегулирующей аппаратуры (контакторы, реле, контроллеры)
|  |  | 9 | Замена АКБ в ИБП
|  |  | 10 | Монтаж/демонтаж силовых шкафов
|  |  | 11 | Расключение пукорегулирующей аппаратуры (во вновь монтируемых шкафах)
|  |  | 12 | Установка кабельных муфт воздушных
|  |  | 13 | Установка кабельных муфт в грунте
|  |  | 14 | Прокладка силового кабеля от 16 кв.мм до 120 кв.мм открытым способом
|  |  | 15 | Прокладка силового кабеля от 16 кв.мм до 120 кв.мм в грунте
|  |  | 16 | Поиск кабельной трассы, обрыва кабеля
|  |  | 17 | Монтаж кабельных лотков до 200 мм
|  |  | 18 | Монтаж кабельных лотков от 200 мм до 400 мм
|  |  | 19 | Устройство кабельных проходок
Административные работы (выполняются по абонентской оплате)
|  |  | 1 | Заполнение разделов формуляров | При техническом обслуживании
|  |  | 2 | Подготовка заключений о наличии неисправностей, повреждений обслуживаемого оборудования, составление актов о техническом состоянии, дефектных ведомостей с указанием необходимых мер по устранению зафиксированных дефектов, расчет затрат (калькуляции) на устранение дефектов | При обнаружении и по обращениям Заказчика
|  |  | 3 | Подготовка инструкций и регламентов по содержанию и эксплуатации оборудования; консультация персонала Объекта по вопросам правильной эксплуатации оборудования | По обращениям Заказчика
|  |  | 4 | Разработка годовых графиков ППР оборудования, с указанием подлежащих ремонту или замене узлов и агрегатов. | Годовой график ППР на следующий год – не позднее 15 декабря текущего года.
|  |  | 5 | Диспетчеризация объекта | Круглосуточно
|  |  | 6 | Обеспечение дежурным персоналом | Круглосуточно
ТЗ-6 | Обслуживание и ремонт наружных электрических сетей освещения
| 1 | Опоры освещения, установочные конструкции и элементы крепления осветительной аппаратуры | Регламентные работы (выполняются по абонентской плате)
| 2 | Электроосветительная аппаратура и арматура системы площадочного освещения, освещения внутриплощадочных объектов, прилегающих территорий | 1 | Профилактический внешний осмотр оборудования, установок и элементов систем наружного освещения территории объекта | Ежедневно
| 3 | Кабельные и воздушные электролинии и электросиловое оборудование, входящие в обслуживаемые системы освещения (включая щиты внешнего освещения, автоматы защиты, устройства защитного отключения (УЗО) и прочее) | 2 | Контроль на предмет повреждений и потенциальных рисков неисправностей | 1 раз в месяц
| 4 | Коммутационная аппаратура, расположенная на линиях подключения электроосветительного оборудования | 3 | Проверка качества работы осветительных элементов, коммутирующих устройств, состояния силовых элементов и пускорегулирующей аппаратуры (до УЗО включительно), протяжка контактов
| 5 | Системы вынесенной подсветки элементов рекламы | 4 | Проверка надежности и при необходимости усиление креплений светильников, кронштейнов
| 6 | Подсветка внутренняя и внешняя различных конструкций | 5 | Замена сгоревших ЭПРА, БП и других элементов схемы | По необходимости
|  |  | 6 | Контроль параметров рабочего режима, при необходимости корректировка эксплуатационных параметров и наладка оборудования автоматического включения/отключение системы наружного освещения территории объекта | 1 раз в месяц
|  |  | 7 | Проверка исправности электрооборудования декоративной подсветки, состояния электропроводки
|  |  | 8 | Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования | В соответствии с разработанными и утвержденными планами-графиками, исходя из паспортных данных каждой единицы оборудования, входящей в систему, нормативного времени наработки и межремонтных норм эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя
Работы по обращениям заказчика (выполняются по тарифам)
|  |  | 1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | По обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Ремонт опоры (фундамент, крепление)
|  |  | 3 | Замена сгоревших МГЛ
|  |  | 4 | Замена неисправного светильника на опоре
|  |  | 5 | Замена неисправного светильника на фасаде
|  |  | 6 | Замена автоматических выключателей, пускорегулирующей аппаратуры
Административные работы (выполняются по абонентской оплате)
|  |  | 1 | Заполнение разделов формуляров | При техническом обслуживании
|  |  | 2 | Подготовка заключений о наличии неисправностей, повреждений обслуживаемого оборудования, составление актов о техническом состоянии, дефектных ведомостей с указанием необходимых мер по устранению зафиксированных дефектов, расчет затрат (калькуляции) на устранение дефектов | При обнаружении и по обращениям Заказчика
|  |  | 3 | Подготовка инструкций и регламентов по содержанию и эксплуатации оборудования; консультация персонала Объекта по вопросам правильной эксплуатации оборудования | По обращениям Заказчика
|  |  | 4 | Разработка годовых графиков ППР оборудования, с указанием подлежащих ремонту или замене узлов и агрегатов. | Годовой график ППР на следующий год – не позднее 15 декабря текущего года.
|  |  | 5 | Диспетчеризация объекта | Круглосуточно
|  |  | 6 | Обеспечение дежурным персоналом | Круглосуточно
ТЗ-7 | Обслуживание и ремонт сетей электрообеспечения потребителей (380В, 220В, 24В, 12В, от вводных распределительных устройств до конечных потребителей, включая розетки)
| 1 | Щиты распределительные (ЩС, ЩР) | Регламентные работы (выполняются по абонентской плате)
| 2 | Щиты освещения (ЩО,ЩАО) | 1 | Профилактический внешний осмотр оборудования, установок и элементов электрических сетей освещения/подсветки и электрообеспечения зданий и сооружений | Ежедневно
| 3 | Электроосветительная аппаратура и арматура системы освещения/подсветки в помещениях зданий и сооружений | 2 | Контроль на предмет повреждений и потенциальных рисков неисправностей | 1 раз в квартал
| 4 | Кабельные линии сети освещения/подсветки помещений здания с электроустановочным оборудованием (выключатели, светорегуляторы, датчики движения), распределительные коробки и т.п.) | 3 | Проверка качества работы осветительных элементов, коммутационных устройств, состояния силовых элементов и пускорегулирующей аппаратуры (до УЗО включительно). При обнаружении неисправностей проведение мелкого ремонта с заменой ламп и элементов
| 5 | Система общего и аварийного освещения внутренних помещений спортивного комплекса и гостиницы | 4 | Проверка затяжки контактных соединений в щитах и сборках
| 6 | Светильники, прожектора, лампы и т.д. вспомогательных помещений арены | 5 | Удаление пыли со светильников, протирка арматуры
| 7 | Светильники, прожектора, лампы и т.д. спортивного освещения арены | 6 | Проверка надежности и при необходимости усиление креплений светильников, кронштейнов и установочных изделий | По необходимости
| 8 | Греющие кабели | 7 | Проверка наличия зануления и заземления и исправление обнаруженных дефектов.
| 9 | Источники бесперебойного питания (ИБП) | 8 | Контроль параметров рабочего режима, при необходимости корректировка эксплуатационных параметров и наладка оборудования автоматического включения/отключение сети освещения (от датчиков движения, присутствия, реле времени)
| 10 | Устройства защиты от токов короткого замыкания и токов перегрузки (автоматические выключатели и плавкие вставки) | 9 | Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения
| 11 | Стабилизаторы напряжения | 10 | Перезарядка проводов в светильниках и установочных изделиях
|  |  | 11 | Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования | В соответствии с разработанными и утвержденными планами-графиками, исходя из паспортных данных каждой единицы оборудования, входящей в систему, нормативного времени наработки и межремонтных норм эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя
Работы по обращениям заказчика (выполняются по тарифам)
|  |  | 1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | По обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Установка дополнительных накладных розеток, выключателей (без прокладки кабеля)
|  |  | 3 | Установка дополнительных скрытых розеток, выключателей (без прокладки кабеля)
|  |  | 4 | Замена неисправных розеток, выключателей
|  |  | 5 | Замена тепловых реле, терморегуляторов
|  |  | 6 | Прокладка силового кабеля до 16 кв.мм открытым способом
|  |  | 7 | Прокладка силового кабеля до 16 кв.мм скрытым способом
|  |  | 8 | Прокладка кабельного канала
|  |  | 9 | Установка дополнительных светильников на высоте до 3 м
|  |  | 10 | Установка дополнительных светильников на высоте от 3 м до 6 м
|  |  | 11 | Установка дополнительных светильников на высоте свыше 6 м
|  |  | 12 | Замена не исправных и поврежденных светильников на высоте до 3 м
|  |  | 13 | Замена не исправных и поврежденных светильников на высоте от 3 до 6 м
|  |  | 14 | Замена не исправных и поврежденных светильников на высоте свыше 6 м
|  |  | 15 | Диагностика технического состояния оборудования (поиск неисправностей)
|  |  | 16 | Ремонт бытового оборудования (замена ТЭН, пускорегулирующей аппаратуры, контактных групп и т.п.)
|  |  | 17 | Ремонт светильников общего назначения
|  |  | 18 | Ремонт светильников спортивного освещения
Административные работы (выполняются по абонентской оплате)
|  |  | 1 | Подготовка заключений о наличии неисправностей, повреждений обслуживаемого оборудования, составление актов о техническом состоянии, дефектных ведомостей с указанием необходимых мер по устранению зафиксированных дефектов, расчет затрат (калькуляции) на устранение дефектов. | При обнаружении и по обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Подготовка инструкций и регламентов по содержанию и эксплуатации оборудования; консультация персонала Объекта по вопросам правильной эксплуатации оборудования. | По обращениям Заказчика
|  |  | 3 | Разработка годовых графиков ППР оборудования, с указанием подлежащих ремонту или замене узлов и агрегатов. | Годовой график ППР на следующий год – не позднее 15 декабря текущего года.
|  |  | 4 | Диспетчеризация объекта | Круглосуточно
ТЗ-8 | Обслуживание и ремонт системы холодного и горячего водоснабжения
| 1 | Лотки, кронштейны, элементы крепления и прокладки трубопроводов холодной и горячей воды | Регламентные работы (выполняются по абонентской плате)
| 2 | Оборудование и элементы систем внутреннего водопровода холодной и горячей воды от запорной арматуры, установленной на вводах в зданиях | 1 | Проверка состояния и регулировка сантехнических устройств, душевых приборов, смесителей и др. распределительных и регулировочных приборов и устройств системы водопровода | Ежедневно
| 3 | Запорная и отсекающая арматура систем водопровода холодной и горячей воды | 2 | Проверка состояния запорной или отсекающей арматуры | 1 раз в месяц
| 4 | Смесители, водопроводные краны, душевые приборы, наливные приборы водопровода | 3 | Проверка присоединений или подводок к сантехническим устройствам
| 5 | Фильтры, картриджи, системы очистки и подготовки воды горячего и холодного водопровода | 4 | Проверка исправности бойлера для воды
| 6 | Водонагревательные котлы, бойлеры и колонки нагрева воды системы горячего водопровода | 5 | Проверка исправности насосных установок и станций подкачки воды
| 7 | Гибкие присоединения и подводки к сантехническим устройствам | 6 | Проверка состояния фильтров для воды
| 8 | Сантехнические инсталляции и арматура сантехнических устройств | 7 | Проверка состояния водопроводных труб по зданию
| 9 | Насосные станции и системы подкачки воды, расположенные в зданиях и сооружениях | 8 | Проверка состояния теплоизоляционных материалов
| 10 | Узлы и приборы учета, расположенные в зданиях и сооружениях | 9 | Проверка работы автоматических регуляторов температуры и давления
|  |  | 10 | Проверка работы оборудования очистки и подготовки воды для бассейна
|  |  | 11 | Определение и устранение причин утечек воды или её отсутствия. | При проведении обслуживания и по обращениям Заказчика
|  |  | 12 | Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования | В соответствии с разработанными и утвержденными планами-графиками, исходя из паспортных данных каждой единицы оборудования, входящей в систему, нормативного времени наработки и межремонтных норм эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя
Работы по обращениям заказчика (выполняются по тарифам)
|  |  | 1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | По обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Замена резьбовой запорной и регулирующей арматуры
|  |  | 3 | Замена фланцевой запорной и регулирующей арматуры
|  |  | 4 | Переуплотнение/замена торцевого уплотнения резьбовых соендинений
|  |  | 5 | Переуплотнение фланцевых соендинений (замена прокладок)
|  |  | 6 | Ремонт запорно-регулирующей арматуры трубопроводов водоснабжения
|  |  | 7 | Выполнение сварочных работ
|  |  | 8 | Замена душевых приборов (лейка, штанга, кронштейн)
|  |  | 9 | Ремонт смесителей
|  |  | 10 | Замена смесителей
|  |  | 11 | Замена гибкого присоединения или подводки к сантехническим устройствам
|  |  | 12 | Замена, ремонт бойлера для воды
|  |  | 13 | Замена насосных установок и станций подкачки воды
|  |  | 14 | Замена/обслуживание фильтрующих элементов водяных фильтров
|  |  | 15 | Установка дополнительных фильтров для воды
|  |  | 16 | Замена или прокладка новой водопроводной трубы по зданию (полипропилен)
|  |  | 17 | Отогрев и размораживание систем водопровода
Административные работы (выполняются по абонентской оплате)
|  |  | 1 | Заполнение разделов формуляров | При техническом обслуживании
|  |  | 2 | Подготовка заключений о наличии неисправностей, повреждений обслуживаемого оборудования, составление актов о техническом состоянии, дефектных ведомостей с указанием необходимых мер по устранению зафиксированных дефектов, расчет затрат (калькуляции) на устранение дефектов | При обнаружении и по обращениям Заказчика
|  |  | 3 | Подготовка инструкций и регламентов по содержанию и эксплуатации оборудования; консультация персонала Объекта по вопросам правильной эксплуатации оборудования | По обращениям Заказчика
|  |  | 4 | Разработка годовых графиков ППР оборудования, с указанием подлежащих ремонту или замене узлов и агрегатов. | Годовой график ППР на следующий год – не позднее 15 декабря текущего года.
|  |  | 5 | Диспетчеризация объекта | Круглосуточно
|  |  | 6 | Обеспечение дежурным персоналом | Круглосуточно
ТЗ-9 | Обслуживание и ремонт тепловых сетей, приборов и оборудования системы теплоснабжения
| 1 | Система теплоснабжения спортивного комплекса и гостиницы, включая тепловой пункт (АИТП) | Регламентные работы (выполняются по абонентской плате)
|  |  | 1 | Очистка насосов и КИП от пыли и загрязнений, проверка наличия и исправности заземляющих проводников, креплений и состояния фундаментов | 1 раз в месяц
|  |  | 2 | Проверка соосности привода насоса с электродвигателем, а также пальцев соединительной муфты
|  |  | 3 | Проверка насоса на отсутствия вибраций и посторонних шумов
|  |  | 4 | Проверка работы насосов и устранение протечек, проверка герметичности торцового уплотнения и фланцевых соединений с арматурой
|  |  | 5 | Подтяжка направляющих и анкерных болтов
|  |  | 6 | Контроль соответствия давления в магистралях нормативной документации
|  |  | 8 | Проверка состояния (наличия воды, масла и других веществ), а также натяжения приводного ремня сливного насоса, при необходимости подтяжка
|  |  | 9 | Ревизия и протяжка силовых контактов насосных установок | 1 раз в квартал
|  |  | 10 | Проверка наличия номерных табличек на оборудовании, согласно технологической схеме
|  |  | 11 | Проверка целосности и крепления кожухов насосов
|  |  | 12 | Наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках, фланцевых и резьбовых соединениях, сальниковых уплотнениях, перемещения трубопроводов за пределы опор, наличия допустимых вибраций, сплющивания, недопустимого прогиба трубопровода, просадки и повреждения опор, состояние отключающих устройств и изолирующих фланцевых соединений, состояние креплений и окраски трубопроводов
|  |  | 13 | Осмотр на предмет герметичности фланцевых и резьбовых соединений
|  |  | 14 | Проверка наличия давления в межстенном пространстве трубопроводов
|  |  | 15 | Проверка исправности, герметичности затворов
|  |  | 16 | Замена подшипника и сальникового уплотнения насосов | По необходимости
|  |  | 17 | Замена изношенных и вышедших из строя деталей
|  |  | 18 | Замена фильтрующих элементов
|  |  | 19 | Частичная окраска, нанесение/восстановление на технологических трубопроводах направление движения среды, согласно технологической схеме
|  |  | 20 | Заполнение межстенного пространства
|  |  | 21 | Очистка, при необходимости замена фильтрующих элементов на сливной магистрали и всасывающих линиях насосов
|  |  | 22 | Восстановление номерных табличек
|  |  | 23 | Плановая поверка манометров, термометров, преобразователей давления и температуры | Согласно утвержденных норм
|  |  | 24 | Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования | В соответствии с разработанными и утвержденными планами-графиками, исходя из паспортных данных каждой единицы оборудования, входящей в систему, нормативного времени наработки и межремонтных норм эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя
Работы по обращениям заказчика (выполняются по тарифам)
|  |  | 1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | По обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Замена резьбовой запорной и регулирующей арматуры
|  |  | 3 | Замена фланцевой запорной и регулирующей арматуры
|  |  | 4 | Переуплотнение/замена торцевого уплотнения резьбовых соендинений
|  |  | 5 | Переуплотнение фланцевых соендинений (замена прокладок)
|  |  | 6 | Ремонт запорно-регулирующей арматуры трубопроводов отопления
|  |  | 7 | Выполнение сварочных работ
|  |  | 8 | Демонтаж/монтаж теплообменника
|  |  | 9 | Опрессовка теплообменника
|  |  | 10 | Восстановление герметичности теплообменника методом пайки
|  |  | 11 | Промывка пластинчатых теплообменников с разборкой и заменой уплотнителей
|  |  | 12 | Демонтаж/монтаж электродвигателя
|  |  | 13 | Замена обмоток электродвигателя
|  |  | 14 | Замена подшипников электродвигателей
|  |  | 15 | Ремонт/замена узлов механической части электродвигателей и элементов обвязки
|  |  | 16 | Замена вентилятора напольного конвектора
|  |  | 17 | Замена декоративной решетки конвектора
|  |  | 18 | Демонтаж/монтаж электродвигателя напольного конвектора
|  |  | 19 | Ремонт/замена узлов механической части конвектора и элементов обвязки
|  |  | 20 | Замена радиатора отопления
|  |  | 21 | Замена термостатического элемента
|  |  | 22 | Ремонт системы встроенного отопления («теплый пол»)
|  |  | 23 | Замена нагревательных элементов (ТЭНов)
Административные работы (выполняются по абонентской оплате)
|  |  | 1 | Заполнение разделов формуляров | При техническом обслуживании
|  |  | 2 | Подготовка заключений о наличии неисправностей, повреждений обслуживаемого оборудования, составление актов о техническом состоянии, дефектных ведомостей с указанием необходимых мер по устранению зафиксированных дефектов, расчет затрат (калькуляции) на устранение дефектов | При обнаружении и по обращениям Заказчика
|  |  | 3 | Подготовка инструкций и регламентов по содержанию и эксплуатации оборудования; консультация персонала Объекта по вопросам правильной эксплуатации оборудования | По обращениям Заказчика
|  |  | 4 | Разработка годовых графиков ППР оборудования, с указанием подлежащих ремонту или замене узлов и агрегатов. | Годовой график ППР на следующий год – не позднее 15 декабря текущего года.
|  |  | 5 | Диспетчеризация объекта | Круглосуточно
|  |  | 6 | Обеспечение дежурным персоналом | Круглосуточно
ТЗ-10 | Обслуживание и ремонт оборудования ливневой канализации здания и наружных сетей
| 1 | Ливнестоки, ливневые колодцы, дождеприемные решетки, приямки | Регламентные работы (выполняются по абонентской плате)
| 2 | Трубопроводы до точки сброса | 1 | Осмотр деталей, узлов, емкостей и подземных коммуникаций | 1 раз в квартал и по обращениям Заказчика
| 3 | Водопропускные трубы и лотки под проездами на объекте | 2 | Проверка на предмет засоров труб, лотков, доджеприемных решеток, при необходимости чистка
| 4 | Фильтра системы ливневой канализации | 3 | Замена неисправных узлов, деталей | При проведении обслуживания и по обращениям Заказчика
|  |  | 4 | Очистка системы сбора и отведения водосливов от грязи, снега
|  |  | 5 | Замена фильтров | 1 раз в 2 года
Работы по обращениям заказчика (выполняются по тарифам)
|  |  | 1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | По обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Замена дренажного насоса
|  |  | 3 | Ремонт водосточных воронок
|  |  | 4 | Замена, прокладка трубопроводов (наружняя)
|  |  | 5 | Аварийная откачка ливневых вод
|  |  | 6 | Замена неисправных решеток ливневого колодца
|  |  | 7 | Замена водопропускных ливневых лотков
|  |  | 8 | Ремонт водопропускных ливневых лотков
|  |  | 9 | Прочистка трубопроводов системы ливневой канализации и наружных сетей от засоров свыше Ду110
Административные работы (выполняются по абонентской оплате)
|  |  | 1 | Заполнение разделов формуляров | При техническом обслуживании
|  |  | 2 | Подготовка заключений о наличии неисправностей, повреждений обслуживаемого оборудования, составление актов о техническом состоянии, дефектных ведомостей с указанием необходимых мер по устранению зафиксированных дефектов, расчет затрат (калькуляции) на устранение дефектов | При обнаружении и по обращениям Заказчика
|  |  | 3 | Подготовка инструкций и регламентов по содержанию и эксплуатации оборудования; консультация персонала Объекта по вопросам правильной эксплуатации оборудования | По обращениям Заказчика
|  |  | 4 | Разработка годовых графиков ППР оборудования, с указанием подлежащих ремонту или замене узлов и агрегатов. | Годовой график ППР на следующий год – не позднее 15 декабря текущего года.
ТЗ-11 | Обслуживание и ремонт оборудования хозяйственно-бытовой (фекальной) канализации здания и наружных сетей
| 1 | Оборудование и элементы систем внутренней хозяйственно-бытовой канализации, от санитарно-технических устройств до ближайших к зданиям и сооружениям точек сброса хозяйственно-бытовых стоков | Регламентные работы (выполняются по абонентской плате)
| 2 | Сифоны, гидрозатворы, трубы и другие подсоединения санитарно-технических устройств к трубопроводам и устройствам систем хозяйственно-бытовой канализации | 1 | Проведение технического обслуживания локальных очистных сооружений хозбытовых стоков | 1 раз в полгода
| 3 | Санитарно-технические устройства, предназначенные для сбора и отвода хозяйственно-бытовых стоков, включая раковины, унитазы, душевые поддоны и кабины, писсуары и др. | 2 | Определение причин и устранение утечек воды из трубопроводов, приборов и устройств систем хозяйственно-бытовой канализации | При проведении обслуживания и по обращениям Заказчика
|  |  | 3 | Определение возможного источника запаха канализации и его устранение
|  |  | 4 | Гидродинамическая прочистка наружных сетей канализации | 1 раз в год
|  |  | 5 | Очистка жироуловителей от отложений
|  |  | 6 | Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования | В соответствии с разработанными и утвержденными планами-графиками, исходя из паспортных данных каждой единицы оборудования, входящей в систему, нормативного времени наработки и межремонтных норм эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя
Работы по обращениям заказчика (выполняются по тарифам)
|  |  | 1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | По обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Прочистка трубопроводов системы хозяйственно-бытовой канализации от засоров до Ду110
|  |  | 3 | Прочистка трубопроводов системы хозяйственно-бытовой канализации от засоров свыше Ду110
|  |  | 4 | Прочистка узлов системы хозяйственно-бытовой канализации от засоров (сифоны)
|  |  | 5 | Очистка жироуловителей
|  |  | 6 | Отогрев и размораживание трубопроводов, элементов и устройств систем хозяйственно-бытовой канализации
|  |  | 7 | Замена или прокладка линии канализации по зданию
|  |  | 8 | Замена раковины
|  |  | 9 | Ремонт душевого поддона
|  |  | 10 | Замена душевого поддона
|  |  | 11 | Замена арматуры бачка
|  |  | 12 | Замена бачка
|  |  | 13 | Замена унитаза
|  |  | 14 | Замена писсуара
|  |  | 15 | Замена системы смыва писсуара
|  |  | 16 | Замена крышки унитаза
|  |  | 17 | Демонтаж/монтаж насоса
|  |  | 18 | Замена подшипников
|  |  | 19 | Ремонт/замена узлов механической, электрической части и элементов обвязки
Административные работы (выполняются по абонентской оплате)
|  |  | 1 | Заполнение разделов формуляров | При техническом обслуживании
|  |  | 2 | Подготовка заключений о наличии неисправностей, повреждений обслуживаемого оборудования, составление актов о техническом состоянии, дефектных ведомостей с указанием необходимых мер по устранению зафиксированных дефектов, расчет затрат (калькуляции) на устранение дефектов | При обнаружении и по обращениям Заказчика
|  |  | 3 | Подготовка инструкций и регламентов по содержанию и эксплуатации оборудования; консультация персонала Объекта по вопросам правильной эксплуатации оборудования | По обращениям Заказчика
|  |  | 4 | Разработка годовых графиков ППР оборудования, с указанием подлежащих ремонту или замене узлов и агрегатов. | Годовой график ППР на следующий год – не позднее 15 декабря текущего года.
|  |  | 5 | Диспетчеризация объекта | Круглосуточно
|  |  | 6 | Обеспечение дежурным персоналом | Круглосуточно
ТЗ-12 | Обслуживание и ремонт автоматизированной системы диспетчерского управления
ТЗ-13 | Обслуживание и ремонт мебели
ТЗ-14 | Обслуживание и ремонт технологического оборудования прачечной
ТЗ-15 | Обслуживание и ремонт системы заземления и молниезащиты
| 1 | Система молниезащиты | Работы по обращениям заказчика (выполняются по тарифам)
| 2 | Система заземления | 1 | Протяжка резьбовых соединений, проверка целостности/прочности сварных швов | По обращениям Заказчика
| 3 | Система независимого заземления информационного и телекоммуникационного оборудования | 2 | Измерение переходных сопротивлений, сопротивлений растекания на землю заземляющего устройства, тест молниеприемника
| 4 | Система уравнивания потенциалов | 3 | Защита от коррозии
| 5 | Токоотводы, горизонтальные и вертикальные проводники-заземлители | 4 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов
Административные работы
|  |  | 1 | Заполнение разделов формуляров | При техническом обслуживании
|  |  | 2 | Подготовка заключений о наличии неисправностей, повреждений обслуживаемого оборудования, составление актов о техническом состоянии, дефектных ведомостей с указанием необходимых мер по устранению зафиксированных дефектов, расчет затрат (калькуляции) на устранение дефектов | При обнаружении и по обращениям Заказчика
|  |  | 3 | Подготовка инструкций и регламентов по содержанию и эксплуатации оборудования; консультация персонала Объекта по вопросам правильной эксплуатации оборудования | По обращениям Заказчика
ТЗ-16 | Обслуживание и ремонт кровли
| 1 | Кровля здания | Работы по обращениям заказчика (выполняются по тарифам)
|  |  | 1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | По обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Ремонт кровли здания
|  |  | 3 | Очистка кровли от снега
|  |  | 4 | Очистка кровли от мусора
Административные работы
|  |  | 1 | Подготовка заключений о наличии неисправностей, повреждений обслуживаемого оборудования, составление актов о техническом состоянии, дефектных ведомостей с указанием необходимых мер по устранению зафиксированных дефектов, расчет затрат (калькуляции) на устранение дефектов | При обнаружении и по обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Подготовка инструкций и регламентов по содержанию и эксплуатации оборудования; консультация персонала Объекта по вопросам правильной эксплуатации оборудования | По обращениям Заказчика
ТЗ-17 | Обслуживание и ремонт оборудования прилегающей территории (ограждения, бордюры, асфальто-бетонное покрытие, площадки)
| 1 | Покрытие спортивных площадок | Работы по обращениям заказчика (выполняются по тарифам)
| 2 | Бортовой камень | 1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | По обращениям Заказчика
| 3 | Лестницы | 2 | Окрашивание защитными грунтами, красками или лаками металлических конструкций, зданий и сооружений для предохранения от коррозии
| 4 | Подпорные стены | 3 | Ремонт покрытия универсальных уличных спортивных площадок
| 5 | Ограждения и искусственные препятствия из других материалов | 4 | Ремонт тротуарной плитки
| 6 | Заборы железобетонные, металлические и выполненные из других материалов, ограждающие территорию объекта | 5 | Ремонт ограждений
| 7 | Кованные, металлические и другие оградки, ограничивающие доступ на газоны | 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия
|  |  | 7 | Ремонт (замена) бортового камня
|  |  | 8 | Ремонт декоративного покрытия подпорных стен
|  |  | 9 | Ремонт, замена дорожных знаков и указателей
|  |  | 10 | Ремонт конструктивных элементов универсальных уличных спортивных площадок
|  |  | 11 | Выполнение сварочных работ
Административные работы
|  |  | 1 | Подготовка заключений о наличии неисправностей, повреждений обслуживаемого оборудования, составление актов о техническом состоянии, дефектных ведомостей с указанием необходимых мер по устранению зафиксированных дефектов, расчет затрат (калькуляции) на устранение дефектов | При обнаружении и по обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Подготовка инструкций и регламентов по содержанию и эксплуатации оборудования; консультация персонала Объекта по вопросам правильной эксплуатации оборудования | По обращениям Заказчика
ТЗ-18 | Обслуживание и ремонт системы кабельного телевидения
ТЗ-19 | Обслуживание и ремонт технологического и холодильного оборудования пищеблока
ТЗ-20 | Обслуживание и ремонт системы электрочасификации
ТЗ-21 | Обслуживание и ремонт системы подъёма флагов и разделительной шторы игрового зала
ТЗ-22 | Обслуживание и ремонт оборудования лифтов для перевозки людей
ТЗ-23 | Обслуживание и ремонт оборудования подъемников для перевозки грузов
ТЗ-24 | Обслуживание и ремонт внутренней телефонной связи
ТЗ-25 | Обслуживание и ремонт оборудования сауны
ТЗ-26 | Обслуживание и ремонт оборудования бассейна
ТЗ-27 | Обслуживание и ремонт спортивного оборудования и тренажеров
ТЗ-28 | Обслуживание и ремонт помещений, фасадной части зданий
Работы по обращениям заказчика (выполняются по тарифам)
|  |  | 1 | Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования, отдельных его элементов, деталей и узлов | По обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Окрашивание защитными грунтами, красками или лаками металлических конструкций, зданий и сооружений для предохранения от коррозии
|  |  | 3 | Демонтаж напольных покрытий (паркет, линолеум, керамическая плитка, спортивные покрытия)
|  |  | 4 | Укладка напольных покрытий (паркет, линолеум, керамическая плитка, спортивные покрытия)
|  |  | 5 | Ремонт напольных покрытий (паркет, линолеум, керамическая плитка, спортивные покрытия)
|  |  | 6 | Демонтаж бетонной стяжки пола
|  |  | 7 | Устройство бетонной стяжки пола
|  |  | 8 | Демонтаж отделки поверхностей
|  |  | 9 | Подготовка поверхностей (Грунтование, обеспыливание и т.п.)
|  |  | 10 | Оштукатуривание поверхностей
|  |  | 11 | Шпатлевание поверхностей
|  |  | 12 | Оклейка стен рулонными материалами (Стеклохолст, обои и т.п.)
|  |  | 13 | Окраска поверхностей пола, стен, потолка
|  |  | 14 | Покрытие стен керамической плиткой
|  |  | 15 | Замена дверного полотна
|  |  | 16 | Замена дверной коробки
|  |  | 17 | Замена дверных замков, петель, ручек
|  |  | 18 | Регулировка дверной и оконной фурнитуры
|  |  | 19 | Ремонт оконных блоков, замена фурнитуры
|  |  | 20 | Замена оконных стекол
|  |  | 21 | Выполнение сварочных работ
|  |  | 22 | Ремонт подвесных потолков
|  |  | 23 | Ремонт гипсокартонного потолка
|  |  | 24 | Монтаж/демонтаж накладных элементов (уголки, плинтусы, нащельники, обналичка дверей)
|  |  | 25 | Монтаж/демонтаж баннеров, пресс-волов, рекламных конструкций на высоте до 3 м
|  |  | 26 | Монтаж/демонтаж баннеров, пресс-волов, рекламных конструкций на высоте от 3 м
|  |  | 27 | Монтаж/демонтаж элементов декора и декоративных конструкций
Административные работы
|  |  | 1 | Подготовка заключений о наличии неисправностей, повреждений обслуживаемого оборудования, составление актов о техническом состоянии, дефектных ведомостей с указанием необходимых мер по устранению зафиксированных дефектов, расчет затрат (калькуляции) на устранение дефектов | При обнаружении и по обращениям Заказчика
|  |  | 2 | Подготовка инструкций и регламентов по содержанию и эксплуатации оборудования; консультация персонала Объекта по вопросам правильной эксплуатации оборудования | По обращениям Заказчика